ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

с.Телчарка, с. Казаците, с. Ямино, с. Желъдово и с.Търновци, община Джебел"

2. ОБЩО ОПИСАНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩОТО ПОЛОЖЕНИЕ И ОБЕКТИТЕ

Настоящата обществена поръчка е с предмет СТРОИТЕЛСТВО и е за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет "Допълнително водоснабдяване на с.Телчарка, с. Казаците, с. Ямино, с. Желъдово и с.Търновци, община Джебел".

Целта на настоящата процедура е за пълна подмяна и доставка ново  електропомпеното оборудване и подмяна и изграждане на напорни тръбопроводи, сградни отклонения и резервоари.

В предмета на поръчката се предвижда изпълнението на "Допълнително водоснабдяване на с.Телчарка, с. Казаците, с. Ямино, с. Желъдово и с.Търновци, община Джебел".

Включват се следните основни работи:

- Земно-изкопни работи

- Водопроводни работи

- Насипни работи

- Доставка и монтаж на технологично оборудване – помпи, управление, защита, хидрофори и др.

Ново изграденият водопровод е от полиетилен висока плътност (PEHD) с Диаметър от D40 до 90 мм, за налягане Py=10 – 20 atm на челна заварка.

Изкопните работи ще се извършват в слабо скални и земни почви, които 50% от дължината са само скални почви, а останалите 50% съотношението скални и земни почви е 80/20%.

За защита на тръбите от повреди при обратния насип е предвидено да бъде положен в пясъчно легло и 30 см пясък над темето на тръбата.

Обхвата на поръчката предвижда "Допълнително водоснабдяване на с.Телчарка, с. Казаците, с. Ямино, с. Желъдово и с.Търновци, община Джебел" включващи най-общо (но не ограничаващо) изброено изпълнението на следните видове строитело-монтажни работи както следва: изкоп с багер , прехвърляне скални почви , ръчно подложки от земя и пясък, засипване тесни изкопи без трамбоване, разриване с булдозер или засипване изкопи, уплътняване обратен насип  с ръчна трамбовка, натоварване  излишна  маса на транспорт, извозване на излишни почви, доставка и монтаж на детекторна лента и лента с надпис "водопровод", основа от заклинен трошен камък, доставка и полагане, доставка  и полагане на баластра,  доставка и монтаж на PEHD тръби, дезинфекция на водопроводи, хидравлично изпитване на положените водопроводи, сградно водопроводно отклонение вкл.фасонни части по улици с асфалт, направа опорни блокове на хоризонтални чупки, направа на връзка към съществуващ водопровод.

# ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА

Водопроводната мрежа  е предвидено да се изпълни  от тръби PEHD с клас на налягане PN10- 20 на челна заварка. Заварките да се изпълняват  с подходяща апаратура, която  да гарантира минимална възможност за грешки. Предвидено е водопроводът да бъде положен на минимална дълбочина с покритие над темето на тръбите 1.20 м.

Спирателните кранове по трасетата са така разположени, че да се отделят при повреда не повече от 2-3 квартала и така, че да не се изключват повече от 5 ПХ. Спирателни кранове са предвидени при  отклоняването и включването  от и към главни водопроводи на разпределителните клонове.

Там където теренът е падащ да се  предвидят калници за изпразване на мрежата при необходимост.

Минималният допустим диаметър  на тръбите за уличната  мрежа е  80 мм - /Чл.139 от Наредба №2/2005/ и 50 мм - където кварталът е с малко жители и няма изисквания за противопожарни нужди.

При водопроводи, които минават по общински и държавни пътища, трасетата са разположени в ивицата, ограничена от асфалта на пътното платно и линията на оградите на парцелите.

Уличната водопроводна мрежа е конструирана като сключена, така че да осигурява:

- Непрекъснато водоснабдяване при нормални експлоатационни условия.

- Снабдяване на всички потребители  с вода, отговаряща на изискванията на стандарта за питейни нужди, с необходимите количества и налягане.

- Довеждане на водата до потребителите по най-подходящия технико-икономичен начин.

Хидравличното оразмеряване е дадено в табличен вид към настоящата записка.

## Технологични показатели на заложените в проекта тръби

В съответствие с изискванията на Инвеститора, всички водопроводи са от PEHD/100 и 10 – 20 Mpa.

Тези тръби са с отлични физико-механични характеристики:

- Пълна липса на корозия. Полиетиленът е лош проводник, поради което не се наблюдават пробиви по причина на блуждаещи токове.

- Липса на налепи благодарение на отличната гладкост на вътрешните стени.

- Висока механична якост;

- По-голяма пропускателна способност;

- Бърз монтаж. Поради тяхната лекота и гъвкавост, тръбите от PEHD позволяват да се реализира чувствителна икономия в себестойността на транспорта, полагането и монтажа.

Съгласно съществуващата практика, всички новоизграждащи се водопроводи се полагат от страна на по-гъсто населената част на дадена улица, на 1,20 м от бордюра.

На приложените надлъжни профили са нанесени оразмерителните параметри на всеки водопроводен участък, коти и дълбочини на полагане на водопровода. Средната дълбочина на полагане е 1,40 м при спазване изискванията за минимално покритие 1,20 м над темето на тръбата.

## Транспорт

При транспорта на тръбите, плоскостите, върху които те се разполагат  не трябва да имат грапавини.  Най-добре е при товарене и разтоварване на тръбите да се използват широки ремъци от синтетични материали.

Ако товарно-разтоварните работи се извършват ръчно да не се допуска надраскване на тръбите и прегазването им от транспортни средства.

## Изпълнение и изпитване  на водопровода

Изпълнение

Водопроводната мрежа ще се изпълни  от PEHD тръби с клас на налягане PN 10 - 20 .

Организацията на строително-монтажната площадка е важна част от инжинерната подготовка за извършване  на висококачествени строително-монтажни работи. Необходима е осигуряване  на условия за техника на безопасност и висока производителност на труда.

Изкопите за водопроводите са предвидени да се копаят в земни и скални почви вертикално. Изкопната траншея е с ширина 0,80м и минимална дълбочина 1,40м от които 0,10м - пясъчна възглавница,  D (диаметъра) на водопровода от PEHD и минимум 1.20 м покритие на тръбопровода от терена до теме тръба.

Изкопът се изпълнява не укрепен по цялата дължина.

Под тръбите се полага 10см пясъчна подложка, над темето на тръбата се насипва нестандартна баластра, трамбована на пластове по 20см до постигане на плътност, по голяма от 1.6 т/м3. Същата е нобходимо да се докаже от лицензирана лаборатория.

Съгласно изготвените геоложки проучвания, изкопите се изпълняват в меко скални почви.

Монтажът на тръбите и фасонните части трябва да се извърши според предписанията и схемите, дадени  в каталозите от фирмите-производители. Ако производителят не е указал конкретни изисквания към начина на изпълнение да се спазват следните принципни положения:

- Да се подготви леглото от пясък;

- Леглото да се уплътни добре съгласно изискванията на ПИПСМР за пясъчна или земно обработена основа на тръбопроводи;

- Да се извърши засипването на тръбопровода до 30см над билото на тръбата с баластра, като едрината на отделните частици да не надхвърля 20мм, като се оставят открити местата на връзките. Това засипване се изпълнява на височина до 0.30 м над темето на тръбата. След това се прави обратно засипване с подбран материал нестандартна баластра, непозволяващо деформация на тръбопровода при провеждането на хидравличните му изпитания и експлоатация на водопровода;

- Да се уплътни обратното засипване, като се оставят открити местата на връзките;

- Окончателно засипване на изкопа се извършва след цялостна проверка и изпитание на тръбопровода;

Свързването на тръба с тръба, тръба с фитинги или арматури се извършва в зависимост от материала на отделните парчета.

Заварките трябва да се изпълнят с подходяща апаратура, и обучен персонал която да гарантира минимална възможност за грешки.

Спирателните кранове са на фланшови съединения и монтажа им при водопроводи от полиетилен ще се извършва с по два фланшови накрайника.

Пожарният хидрант също изисква фланшов накрайник и свободен фланец със съответните на водопровода диаметри. Пред пожарния хидрант се монтира предпазен спирателен кран ф80.

Едновременно с изграждане на уличните водопроводи ще бъдат подменяни и сградните водопроводни отклонения. Местоположенията на СВО подлежи на прецизиране след извършване на изкопните работи и разкриване на съществуващите сградни отклонения.

В някои водопроводни участъци се налагат задължителни обезвъдушавания. В тези пунктове се налагат задължителни въздушници.

Над водопроводната тръба в траншеята се полага сигнална лента водопровод с цел обозначаване на трасето му и по- лесно откриване в случай на ремонт.

## Изпитване плътностrа на тръбопровод от полиетилен висока плътност

Изпитването и приемането се извършва съгласно  ПИПСМР- раздел външни мрежи и съоръжения за водоснабдяване, канализация и топлоснабдяване.

Изпитване  плътността на водопровода да се изпълни в съответствие с указанията, дадени  по-долу:

Тръбопроводите от PEHD са предназначени за транспортиране на флуиди с различни налягания. По същество материалът, от който са изготвени е въглеводороден полимер с плътност по-голяма от 0.94 т/м3.  Макар и с един и същ химически строеж, тръбните марки полиетилен се различават по дължината на молекулните вериги и степента на кристализация, което води до значителни различия в свойствата им.

Основната характеристика на тръбните марки полиетилен е тяхната дълговременна якост, осигуряваща на тръбите минимален експлоатационен срок от 50 години при температура 200С. Изчисляването й се извършва по стандартен екстраполационен метод ISO/TR 9080, на базата на изпитване на пробни тела при различни температури. В резултат, всяка тръбна марка полиетилен се характеризира с показателя

Минимална изисквана якост  (МRS - Minimum Required Strength) , който се измерва в мегапаскали (Мра). Този показател отразява максималното допустимо натоварване на опън в стената на тръбата. Той не бива да се смесва с работното налягане в  тръбопровода. На базата на стойността на МRS, се дава тръбната марка на полиетилена.

Максимално работно налягане

Максималното работно налягане се определя съгласно унифицираните европейски стандарти pr EN 12201-1, рг EN 12201-2, рг EN 1555-1 и DIN 8074/75. Максималното работно налягане е ефективното максимално налягане на флуида, при което тръбопроводната система може да работи непрекъснато. То се изразява в bar. Върху тръбите това налягане се отбелязва с PN.

Изпитване на тръбопровода

Според стандартните тестови методи за проверка на тръбопроводи провеждащи флуиди, тръбопроводът следва да бъде затапен, напълнен с вода и нагнетен до тестовото налягане. Следва измерване на налягането в тръбопровода.

Когато след определено време бъде измерено спадaнe на налягането, тогава се измерва обема вода, неообходим за  възстановяването му. Една система е без течове, когато обема вода е по-малък от допустимите естествени загуби, вследствие на следните фактори:

- Дължина на тествания участък

- Диаметър на тръбата

- Температурни промени

-  Нива на наля гането

- Наличие на въздух в тръбопровода

-  Хлабини във връзките

- Ефикасност на обратното засипване, което да ограничи движенията на тръбопровода

- Точност и ефикасност на тестовото оборудване

Допустимите загуби вследствие на тези фактори са 2 литра на 1км дължина, за 24 часа, за 1 метър номинален диаметър, при един метър напор.

Q = 2 (1) х Ф (т) х L (km) х напор (m) х 24 часа, където Q е равно на измерения обем долята вода.

Изпитванията трябва да се провеждат в участьци, ограничени от крайни тапи за тестване, предоставени от доставчика в дължината на тръбите. Механичните окончания временно се фиксират с цел да понесат тестовото налягане, без да се местят. Не се разрешава тестване при затворени спирателни кранове. По време на окончателното тестване, връзките да сe оставят незасипани на разстояние 0.50м от двете страни, мерено в дъното на изкопа. Преди започване на теста, изкопът следва да се засипе обратно и трамбова до 85% от прокторното уплътняване на почвата, при оптимална влажност. Тестовите отверстия трябва да позволяват контролираното напълване и последващо изпразване на тръбопровода. Тапата трябва да е снабдена с подходящи отвори, в които да се разположат необходимите датчици за налягане. Оборудването, създаващо налягане, следва да достигне тестовото налягане за не повече от 2 часа. С цел гаранция, че грешките при измерването на налягането не допринасят в значителна степен за общата неточност при регистриране на течове, датчика за налягане трябва да има способност да регистрира налягане 0.02 бара или по-добра. Системата за проверка на налягането следва да е калибрирана. Данните за регистриране на налягане следва да се разчитат на нивата, на които са поставени / обикновено в най-ниската точка на профила на тръбопровода/ след напълване и обезвъздушаване, тръбопровода трябва да се остави да се стабилизира  /темперира/ за период най-малко 2-3 часа. Препоръчваме да се създаде организация, при която теста да се извърши на следващия ден след напълване и  обезвъздушаване.

Обезвъздушаването на тръбопровода е от особено важно значение, тъй като голямото количество въздух може да провали теста. Запълването на тръбопровода следва да се прави от най-ниската точка, като въздуха постепенно се изтласква от тръбопровода. На затапването се предвижда възможност за изпускане на въздуха. Скоростта на  запълване на тръбопровода трябва да е такава, че да може свободно да се изпусне въздухът през обезвъздушителя. Препоръчителното тестово налягане на тръбопровода за налягане до 10 бара е 1.5 пъти проектното налягане. При тестването следва да се отчете разширението на тръбопровода по време на пълнене, което дава отражение на спада на налягане през време на теста.

Ако през време на изпитването се установи теч, се проверяват всички връзки и механични съединения. Всички дефекти, установени при теста, трябва да бъдат отстранени преди повторното изпитване. След прекратяването на изпитването, намаляването на налягането в тръбопровода става постепенно. Времето за прекратяване на налягането, трябва да бъде не по-малко от 5 пъти времето, за повишаване на налягане в системата. В случай, че се налага повторно изпитване на тръбопровода, към него не трябва да се пристъпва преди да е изтекло необходимото време за възстановяване нормалното състояние на тръбопровода. Ориентировъчно,този период се приема период пет пъти по-дълъг от тестовия, но най- добре е да се извърши на следващия ден.

Ако производителят на PEHD тръбите, или доставчикът, предлагат специфични изисквания към тръбопровода по време на тестването, те трябва да се представят и намерят отражение по време на пробите.

Съгласно "Санитарно-техническите норми и правила за строителство и експлоатация на съоръженията при водоснабдяване на населените места и промишлеността с питейна вода", за дезинфекция на изпълнените водопроводи преди включване в експлоатация се използват хлорни съединения. Предложението на проектанта е дезинфекция с течен хлор, концентрация 20 мг/л.

Количество и вид на обеззаразяващ разтвор, обезвреждащ разтвор за мрежата

При предпоставката, че ще се третират участьци с дължина около 300м, обема на тръбопровода за еднократно обработване възлиза на:

(З,14 х 0,08 х 0,08:4) х 300 = 1,51 м3

Предпочитания дезинфектант е натриев хипохлорит с максимална доза като хлор 50 мг/л, който ще се неутрализира със серен диоксид (SO2) или Натриев тиосулфат.

В зависимост от това, какъв дезинфектант ще бъде възможно да се достави за пробите, ще се дадат допълнителни указания за начина на процедиране.

Останалите възможни дезинфектанти са:

Калциев хипохлорит с максимална доза 50 мг/л като хлор, който ще се неутрализира с Натриев тиосулфат (Nа2S20З).

Калиев перманганат с максимална доза 50 мг/л като КМn04, който ще се неутрализира с Натриев тиосулфат или Железен сулфат.

Водороден прекис (Н202) с максимална доза 150 мг/л (като Н202), който ще се неутрализира с Натриев тиосулфат (Na2S203), Калциев сулфит (СаSОЗ), Натриев сулфит (Nа2S0З).

Хлорен диоксид (СI02) с максимална доза  50 мг/л  като хлор, който ще се неутрализира с Натриев тиосулфат (Nа2S20З).

Не се разрешава доставянето на натриев хипохлорит, калциев хипохлорит и водороден прекис предварително и да се съхранява продължително на обекта, поради силната промяна на концентрацията на активния хлор или кислород в тях.

Като се имат предвид качествата на постъващата питейна вода, с остатъчен хлор 1 мг/л, налага се вземането на проби на водопровода подлежащ на дезинфекция за микробиологичен контрол, които  се анализират  в   лабораторни   условия.  Самото  провеждане   на дезинфекцията   трябва   да   се   извършва   в   присъствието на квалифицирани лица за осъществяване на контрол при приготвяне и дозиране  на  дезинфектиращита  разтвори,  евентуално  изменение  съдържанието на дезинфектанта през време на дезинфекцията,  при определяне съдържанието на остатъчните количества  дезинфектанти и  др.

Неутрализирането на остатъчно количество активен хлор с редуктори и други реагенти не се предвижда; отвеждането на отпадните води ще се извършва посредсвом шахти калник в реките при съблюдаване на скоростта на изпускане в зависимост от възможностите за разреждане на приемника до концентрация 1 мг/л.

Минималното време за контакт се определя в зависимост от диаметъра и дължината на дезинфекцирания участък от тръбопровода, материала, откойто са изпълнени тръбите и условията на полагане.

В  НАРЕДБА №2/ 22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и екплоатация на водоснабдителни системи чл.167 ал.7 таблица 7 са дадени препоръчителни дезинфектанти и неутрализиращи реагенти.

След приключване на строителните работи, фирмата-изпълнител е задължена да представи на приемателната комисия-респективно Инвеститора и експлоатиращото предприятие - всички книжа, документи и протоколи съгласно "Правилник за изпълнение и приемане на строително-монтажни работи". Абсолютно задължителни и от голямо значение за правилната експлоатация са екзекутивите и протоколите, съставяни по време на строителството.

# ОСНОВНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ПО ВОДОПРОВОДИТЕ

Шахта калник се предвижда по водопроводната мрежа в най-ниските точки. Служи за изпускане на питейната вода при направа на водни проби и отстраняване на аварии.

## Сградни водопроводни отклонения, временни връзки

В настоящата разработка се предвижда подмяната на всички съществуващи сградни водопроводни отклонения, както и инсталирането на  сградни отклонения към незастроените парцели в обсега на зададения контур от селото. За целта, при изпълнението на съответния  второстепенен клон, представител на общината следва да даде указания за местоположението на отклонението, захранващо не застроения парцел. За инсталирането на сградните водопроводни отклонения е приложен чертеж, с необходимите връзки и елементи. Всички сградни водопроводни отклонения са с диаметър Ø25 полиетилен /3/4"/. Съединяването на водопроводните отклонения и полиетиленовите тръби се осъществяват посредством бързи връзки.

Както отбелязахме в частта за цялата мрежа по-горе, за да се избегне преустановяването на подаване на вода по време на изпълнение на реконструкцията, предвиждаме да се направи захранване на консуматорите по временна връзка от тръби PEHD Ø63. На този временен водопровод се инсталират сградни отклонения и спирателни кранове, свързващи временния водопровод със съответния консуматор. Временният водопровод се обеззаразява и промива, преди всяко включване в експлоатация.

## Работа в непосредствена близост и при пресичане на подземни комуникации

При изграждането на главните и второстепенни клонове, неизбежно ще се пресичат останалите комуникации от инфраструктурата на населеното място. Преди започване на изкопните работи, следва участъка да се съгласува с основните служби електроснабдяване и СТТС за точното определяне на електропроводи и съобщителни кабели. Ако в района на селото има изградена канална, кабелна или интернет мрежи, същите следва също да съгласуват конфликтните точки.

В зоната на съществуваща инфраструктура, изкопните работи да се извършват ръчно и съответните комуникации да бъдат укрепвани. Над тръбопровода предвиждаме да се полага сигнална лента за маркирането му и предотвратяване на аварии при ремонтни дейности.

# ВОДОПРОВОД

Водопроводите ще се изграждат в и върху меко скални почви. Почвите са категория скални и имат следните физико- механични показатели:

- обемна плътност						ρn = 2,20 g/cm3

- ъгъл на вътрешно триене /нормативен/		φн = 36 o

- ъгъл на вътрешно триене /изчислителен/		φи = 30 o

- кохезия /изчислителна/					Си = 3,14 MPa

- таблична стойност на натоварването			R0 = 1.0 MPa

Пълно и подробно описание и предвидени видове строително-монтажни работи е дадено в количествената сметка за обекта и техническата спецификация на настоящата документация.

Доколкото не противоречат на конкретно определени изисквания строително – монтажните работи следва да бъдат изпълнени при съблюдаване на следните стандарти и технически изисквания към изпълнение на отделните видове работа.

Всички строителните материали трябва да отговарят на изискванията на действащите Български държавни стандарти, на изискванията на инвестиционните проекти, БДС, EN или, ако са внос, да бъдат одобрени за ползване на територията на Република България и да са с качество, отговарящо на гаранционните условия. Не се допуска изпълнение с нестандартни материали.

- Земни работи

Действащи стандарти:

БДС 676-85 - Почви строителни. Класификация

БДС 2761-86 - Почви строителни. Физически свойства. Определяне и означение.

БДС 644-83 - Почви строителни. Метод за лабораторно определяне на водното съдържание.

БДС  646-81   - Почви  строителни. Метод  за лабораторно  определяне  на специфичната плътност.

БДС  647-83  - Почви  строителни. Метод за лабораторно  определяне  на обемната плътност.

БДС 8992-84 - Почви  строителни. Метод за лабораторно определяне на компресионните свойства.

БДС 14783-79   -   Почви   строителни.   Метод   за   лабораторно   определяне

БДС 8004-84  –  Почви строителни.  Определяне на обща деформация.

СТАНДАРТИ И НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ВиК МРЕЖИ

- БДС 1623 – Решетки чугунени за улични оттоци

- БДС 1660; EN 124 – Капаци чугунени за улични ревизионни шахти

- БДС 3078; БДС 3079 – Части фасонни чугунени за водопроводи

- БДС EN 12201:2005 – ПЕВП тръби и фитинги

- EN 13476 – Пластмасови тръбопроводни системи за безнапорни подземни отводняване и отвеждане на отпадъчни води. Tръбопрoвoдни системи с многослойни стени от непластифициран поливинилхлорид (PVC-U), полипропилен (PP) и полиетилен (РЕ).

- БДС EN 1074 - Арматура за водоснабдяване. Изисквания за пригодност за използване по предназначение и подходящи изпитвания за проверка

- БДС EN 545 - Тръби, фасонни части и принадлежности от сферографитен чугун и съединенията им за водопроводи. Изисквания и методи за изпитване;

ЗАКОНИ И НАРЕДБИ

- Закон за регулиране на водоснабдителните и канализационните услуги (обн. ДВ, бр. 18 от 2005 г., изм. бр. 30, 65 и 102 от 2006г., изм. бр. 102 от 2008г., изм .и доп. бр. 47 от 2009г.); публ., БСА, бр. 6 от 2006 г.

- Наредба № 1 за утвърждаване на Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи (ДВ, бр. 43 от 2006 г.); публ., БСА, бр. 6 от 2006 г.

- Наредба № 2 за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи (ДВ, бр. 34 от 2005 г.); публ., БСА, бр. 6 от 2005 г.

- Наредба № 4 за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации (обн., ДВ, бр. 53 от 2005 г.; попр., бр. 56 от 2005 г.); публ., БСА, бр. 9 от 2005 г.

- Наредба № 4 за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи (обн., ДВ, бр. 88 от 2004 г.; попр., бр. 93 от 2004 г.; Решение № 3887 на ВАС от 2005 г. - бр. 41 от 2005 г.); публ., БСА, бр. 6 от 2005 г.

- Наредба No 4 за съдържанието и обема на инвестиционните проекти

- Наредба No 8 за правила и нирми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места

- Наредба No 2 за ПСТН (No Iз-1971 от 29.10,2009)

- Наредба No 2 за ЗБУТ

СТАНДАРТИ ЗА ВИК МАТЕРИАЛИ

БДС 13620:1987

Арматура водопроводна. Вентили спирателни чугунени

БДС 14509:1978

Части фасонни чугунени за водопроводи. Кръстачки с два фланеца. Основни размери

БДС 1740:1974

Предпазители тръбни за водопроводни спирателни кранове

БДС 1741:1975

Арматура водопроводна удължители. Основни размери

БДС 2.804:1982

Единна система за конструкторска документация. Чертежи строителни. Означения условни и графични. Елементи на водопроводни, канализационни и газопроводни инсталации

БДС 2.828:1989

Единна система за конструкторска документация. Чертежи строителни. Означения условни графични. Водоснабдителни системи. Водопроводи

БДС 2545:1977

Части фасонни чугунени за водопроводи. Технически изисквания

БДС 2546:1972

Муфи за чугунени тръби и фасонни части за водопроводи. Размери

БДС 2705:1983

Арматура санитарно-техническа. Вентили водопроводни. Типове. Основни и присъединителни размери

БДС 2715:1979

Арматура водопроводна. Гайка съединителна. Основни размери

БДС 2716:1975

Арматура водопроводна. Гайки холендрови крилчати. Основни размери

БДС 2717:1975

Арматура водопроводна. Накрайници за маркучи. Основни размери

БДС 2732:1988

Арматура водопроводна. Шибъри

БДС 3078:1971

Части фасонни чугунени за чугунени водопроводи. Асортимент

БДС 3079:1978

Части фасонни чугунени за водопроводи. Тройници с фланци. Основни размери

БДС 3080:1975

Тройници с муфи за водопроводи. Основни размери

БДС 3081:1975

Тройници с муфи и фланец за водопроводи. Основни размери

БДС 3082:1975

Кръстачи с фланци за водопроводи. Основни размери

БДС 3083:1975

Кръстачи с муфи за водопроводи. Основни размери

БДС 3084:1971

Кръстачи с муфи и фланци за водопроводи

БДС 3085:1978

Части фасонни чугунени за водопроводи. Колена 90 градуса с фланци. Основни размери

БДС 3086:1978

Части фасонни чугунени за водопроводи. Колена 45 градуса с фланци. Основни размери

БДС 3087:1978

Части фасонни чугунени за водопроводи. Намалители с фланци. Основни размери

БДС 3088:1971

Намалители с муфи за водопроводи. Основни размери

БДС 3089:1971

Преходи с фланец и муфа за водопроводи. Основни размери

БДС 3090:1975

Преходи с фланец за водопроводи. Основни размери

БДС 3091:1971

Колена стъпални с фланци за водопроводи. Основни размери

БДС 3092:1971

Капи за чугунени водопроводи. Основни размери

БДС 3095:1980

Части фасонни чугунени за водопроводи от азбестоциментови тръби. Асортимент

БДС 3114:1971

Колена 90 градуса с муфа за водопроводи. Основни размери

БДС 3115:1971

Колена 45 градуса с муфа за водопроводи. Размери

БДС 3116:1971

Колена 20 градуса 30" с муфа за водопроводи. Основни размери

БДС 3117:1971

Колена 11 градуса 15" с муфа за водопроводи. Основни размери

БДС 3118:1973

Части фасонни чугунени за водопроводи. Муфи двойни. Основни размери

БДС 3119:1973

Части фасонни чугунени за водопроводи. Муфи подвижни. Основни размери

БДС 3553:1975

олена 90 градуса за водопроводи. Основни размери

БДС 3554:1979

Части фасонни чугунени за водопроводи. Тройници с фланец. Тройници с два фланеца. Основни размери

БДС 3556:1975

Кръстачи гладки за водопроводи. Основни размери

БДС 3557:1971

Тройници за азбестоциментови водопроводи. Основни размери

БДС 3562:1978

Части фасонни чугунени за водопроводи. Намалители. Основни размери

БДС 3563:1975

Преходи с муфи за водопроводи. Основни размери

БДС 3564:1975

Преходи за водопроводи. Основни размери

БДС 3574:1971

Дъги 90 градуса за водопроводи. Основни размери

БДС 3575:1971

Дъги 60 градуса за водопроводи. Основни размери

БДС 3576:1973

Дъги 45 градуса за водопроводи. Основни размери

БДС 3577:1973

Дъги 30 градуса за водопроводи. Основни размери

БДС 3589:1973

Дъги 11 градуса и 15' за водопроводи. Основни размери

БДС 3590:1979

Части фасонни чугунени за водопроводи. Преходи с фланец и гладък край. Основни размери

БДС 3591:1979

Части фасонни чугунени за водопроводи. Муфи тип "Жибо". Основни размери

БДС 3592:1971

Жибо изпразнител за водопроводи. Основни размери

БДС 3593:1978

Части фасонни чугунени за водопроводи. Съединения фланцови. Основни размери

БДС 3594:1973

Дъги 22 градуса и 30' за водопроводи. Основни размери

БДС 7367:1980

Части фасонни чугунени за водопроводи. Преходи двойни. Основни размери

БДС 8517:1978

Части фасонни чугунени за водопроводи. Жиба с отклонител фланцов. Основни размери

БДС EN 1420-1:2004

Влияние на органичните вещества върху питейната вода. Определяне на мириса и вкуса на водата във водопроводната мрежа. Част 1: Метод за изпитване

БДС EN 14801:2006

Условия за класификация по налягане на продукти за водопроводи и канализационни тръбопроводи

БДС EN 545:1998

Тръби, фасонни части и принадлежности от сферографитен чугун и съединенията им за водопроводи. Изисквания и методи за изпитване

БДС EN 545:2007

Тръби, фасонни части и принадлежности от сферографитен чугун и съединенията им за водопроводи. Изисквания и методи за изпитване

БДС EN 681-1:2003/A2:2003

Еластомерни уплътнители. Изисквания за материалите на уплътнители за свързване на тръби за водопровод и канализация. Част 1: Вулканизиран каучук

БДС 1657:1972

Гърнета чугунени за спирателни кранове (хидранти)

БДС 1740:1974

Предпазители тръбни за водопроводни спирателни кранове

БДС 1858:1972

Гърнета улични за предпазна гарнитура на спирателни кранове

ИЗИСКВАНИЯ ЗА КАЧЕСТВО НА ПРЕДВИДЕНИТЕ РАБОТИ ОТНОСНО ГАРАНТИРАНЕ НА:

КАЧЕСТВОТО НА МАТЕРИАЛИТЕ ЗА СТРОИТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

Качеството на влаганите материали в хода на изпълнение на договора ще се доказва с декларация за съответствието на строителния продукт подписана и подпечатана от производителя или негов представител (съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, приета с ПМС № 325 от 06.12.2006 г.) или сертификат за качество. Влаганите строителни материали трябва да бъдат придружени с декларация за съответствие и с указания за прилагане на български език, съставени от производителя или от неговия упълномощен представител или сертификат за качество.

КАЧЕСТВОТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОТДЕЛНИТЕ ВИДОВЕ РАБОТИ

съгласно нормативната база, която урежда изпълнението на строителния процес.

- Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (обн. ДВ бр.106/2006 г.)

- „Правила за извършване и приемане на строителни и монтажни работи”/ПИПСМР/;

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ТЕХНОЛОГИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО:

Технологията на изпълнение на видовете строително-монтажни работи да бъде съобразена с предвижданията на проектите и да осигурява максимална ефективност  и качество. Да се спазват изискванията на действащите Правилници за изпълнение на видовете строително-монтажни работи.

- ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

СМР се извършват при строго съблюдаване на техниката на безопасност и охрана на труда, както и всички изисквания по ЗЗБУТ (Закон за здравословни и безопасни условия на труд). Задължително се прави застраховка по чл. 171 от ЗУТ и по реда на Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска „трудова злополука”, важащи за целия период на договора.

Възложителят и упълномощените държавни органи извършват планови и внезапни проверки за гарантиране безопасни условия на труд по отношение на:

- наличие на координатор по безопасност и план по безопасност на обекта;

- наличие на обекта на инструкции за безопасност и здраве при работа, съобразно действащите нормативи, инструктажни книги, начин на провеждане на инструктажите за безопасна работа;

- наличие на обекта и ползване на ЛПС – каски, колани, ръкавици, предпазни шлемове и др.;

- организация на строителната площадка – козирки над входове на сгради, огради, предпазни фасадни мрежи;

- начин за укрепване на тръбни фасадни скелета, начин на качване на работници и товари по скелето, работа във вертикала;

- състояние на временното ел-захранване на строителната площадка – от гледна точка на безопасна експлоатация;

- наличие на знаци и сигнализация на обекта, указващи посоки за движение и предупреждаващи за опасност (специално внимание следва да се обърне на сигнализацията, когато на обекта работят лица с нарушен слух);

На обекта се въвежда „Книга за инструктаж” на работното място, периодичен и извънреден инструктаж по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана, одобрена с Наредба № 3 от 31.07.2003 г. на Министерството на труда и социалната политика и Министерство на здравеопазването.

Изпълнението на СМР трябва да се съобразят с всички нормативните актове по безопасност на труда за различните дейности, видове работи и работно оборудване, като:

- Наредба № 2  за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (ДВ, бр.37 от 2004 г.);

- нормативните актове по безопасност на труда за различните дейности, видове работи и работно оборудване;

- Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците (обн., ДВ, бр.16 от 1987 г., изм. бр.65 от 1991 г. и бр.102 от 1994 г., 78 от 2005 г.)

- Наредба № 5 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците по срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение (ДВ, бр.43 от 2006 г.)

- Наредба № 3 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място. (ДВ, бр.46 от 2001 г.) и др.

ПЛАН ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ

Строителната площадка се определя и открива при условията и по реда на ЗУТ.

На входа на площадката и на други подходящи места се поставят схеми с означение на местоположението на отделните подобекти и на маршрутите за движение на пътни превозни средства и на пешеходци.

Разстоянията от санитарно-битовите помещения до складовете, в които се съхраняват материали, опасни за здравето на работещите, включително пожаро- или взривоопасни, се съобразяват със санитарно-хигиенните изисквания и с изискванията за ПАБ. Санитарно-битовите помещения се разполагат в места, където в минимална степен има опасности от пропадания на почвата и експозиция на химични, физични и биологични агенти.

Строителните отпадъци се съхраняват по подходящ начин на специално оборудвана площадка. Не се допуска изхвърляне на строителни отпадъци или елементи от работно оборудване през отвори на етажите. За тази цел се използват кранове, подемници, закрити улеи или други подходящи приспособления и съответна опаковка.

В опасните зони достъпът на лица, неизвършващи СМР, се ограничава по подходящ начин. Когато опасната зона излиза извън границите на строителната площадка, в резултат на което се ограничава, затруднява или спира движението, тя се определя със схема за временна организация и безопасност на движението.

За обезопасяване на работното оборудване на строителната площадка се използват постоянни или временни ограждения (парапети, мрежи и др.). Отворите в строителни и конструктивни елементи (стени, етажни плочи, покриви и др.), които създават опасност за падане от височина се обезопасяват чрез парапети, ограждения или здрави покрития, които да понесат съответното натоварване и се означават и/или сигнализират по подходящ начин.

При извършване на СМР по фасади в населени места работната площадка задължително се огражда с предпазна мрежа.

Извършването на СМР на открито се преустановява при неблагоприятни  климатични условия.

Преди началото на СМР за съществуващите на строителната площадка въздушни електропроводи се прилага една от следните мерки:

- изместване на безопасно разстояние от района на строителната площадка;

- изключване на напрежението в тях;

- при невъзможност за изключване се поставят:

а) бариери (ограждения) или знаци и сигнали така, че да се осигури безопасно разстояние до електропроводите;

б)подходящи предупредителни устройства и висящи защити, ако под тях ще преминават транспортни средства.

Бригадирите, майсторите, механиците, обслужващите строителните машини и помощния персонал имат следните задължения:

- на всички опасни места трябва да се поставят предупредителни знаци, надписи, указания и инструкции по техника на безопасността;

- всички бригадири и работници на обекта са длъжни да използват предпазни каски;

- даване на първа медицинска помощ през време на работа на работните места;

- новопостъпилите работници могат да бъдат допуснати до работа само след преминаване на инструктаж по безопасност и хигиена на труда, както и встъпителен производствен инструктаж, отразено с подписа им в съответните дневници;

- бригадирите и майсторите са длъжни да поддържат чисти работните места и да упражняват постоянен контрол и надзор за правилно и безаварийно водене на работите;

- товаро-разтоварните дейности с тежки товари да се извършват под ръководството на лице, длъжно да контролира спазването на безопасни начини за извършване на тези дейности.

Горепосочените мероприятия и извлечения от норми и правила по техника на безопасността на СМР не изчерпват всички въпроси, свързани с безопасността на работата при строителството.

ВРЕМЕННА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДВИЖЕНИЕТО

- Временни съоръжения

Изпълнителят е длъжен да изгради при необходимост всички временни съоръжения като премоствания, скелета, пътни връзки с пътищата в района, подходи, рампи и др., необходими за извършване на строително-монтажните работи на обекта, както и тяхното отстраняване след приключване на работата. Той е длъжен да осигури при необходимост временни връзки с водопроводи, електропроводи, канализации и др.

Площта на временните пътни връзки след приключване на строителството трябва да бъде възстановена в първоначалния й вид, а всички временни съоръжения трябва да бъдат демонтирани и отстранени.

- Временни пътни връзки

При необходимост, възникнала в процеса на строителството, от изграждане на временни пътни връзки за свързване на частично или изцяло завършени участъци със съществуващите пътища, които не са били предвидени в Проекта, Изпълнителят предварително съгласува всички дейности с Възложителя и изчаква разрешението му.

- Сигнализация с пътни знаци

Изпълнителят е длъжен да сигнализира строителството на обекта с пътни знаци и бариери, така както се изисква в инвестиционния проект или е наредено от Възложителя. Това не освобождава Изпълнителя от неговата отговорност по отношение на вида, качествата и закрепването на използваните сигнални средства, както и времето за тяхното поставяне и отстраняване на пътя, които трябва да отговарят на изискванията на нормативните актове.

Поставянето и поддръжката на временната вертикална сигнализация  е  задължение на фирмата изпълнител.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ ДЕЙНОСТИ:

Изпълнителят трябва да предвиди всички мерки за предотвратяване на  замърсяването със строителни отпадъци на улиците и пътищата, намиращи се до строителната площадка и използвани за движение  на автомобили и техника, свързани с изграждането на обекта. Той следва да приложи ефективен контрол върху движението на използваните от него автомобили и техника, както и върху складирането на материали, отпадъци и други по пътищата, свързани с обслужването на строителството. Изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка всички складирани на обекта отпадъци и да почисти терена за движение на всички участъци, замърсени с отпадъци по негова вина, включително и измиването му с вода.

По време на изпълнение на обекта, строителят следва да спазва разпоредбите на нормативните актове, действащи в Република България, относно опазването на околната среда и произтичащите от тях задължения за него. Всички разходи за възстановяване на качествата на околната среда се възстановяват от него. Лицата, при чиято дейност се образуват строителни отпадъци, следва да предприемат мерки за предотвратяване или намаляване на количеството им, а при възникване на замърсяване тези лица са длъжни да предприемат незабавно действия за ограничаване на последиците от него върху здравето на хората и околната среда.

Съгласно Закона за управление на отпадъците /обн.ДВ, бр.86/30.09.2003 г./ предаването и приемането на строителните отпадъци се извършват само въз основа на писмен договор. Причинителите на отпадъци ги предоставят за събиране, транспортиране, оползотворяване или обезвреждане на лицата, които имат право да извършват съответните дейности. Забранено е изоставянето и нерегламентираното изхвърляне на отпадъците. За нарушения на изискванията към изпълнителните по време на строителните работи се носи административно-наказателна отговорност по реда глава VІ, Раздел  ІІ на Закона за управление на отпадъците. Третирането и транспортирането на отпадъците от строителни площадки се извършват от изпълнителя на строителството или от друго лице въз основа на писмен договор. Кметът на общината определя маршрута за транспортиране на отпадъците и инсталацията/ съоръжението за третирането им.

Всички горепосочени дейности се извършват в съответствие с приетата от Общинския съвет Наредба. Тази наредба е разработена съгласно изискванията на закона и подзаконовите нормативни актове по прилагането му и с нея са определени условията и реда за изхвърлянето, събирането и транспортирането на строителните отпадъци, както и заплащането за предоставяне на съответните услуги по реда на Закона за местните данъци и такси. Всеки потенциален изпълнител, който изрично поиска, ще получи копие от горепосочената Наредба.

Като вземе предвид гореизложеното, потенциалният изпълнител на строежа следва да даде описание на мерките, които ще вземе за опазването на околната среда и предложение за изхвърляне на строителните отпадъци от неговата дейност, за да може Възложителят да прецени дали тези мерки са приемливи за него и дали отговарят на изискванията на закона.  Изпълнителят следва да предложи решения по горе изложеното, съобразени с изискванията на представителя на Възложителя

ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИТЕ РАБОТИ:

Проверката на обекта от представителя на Възложителя във връзка с текущо или окончателно приемане на завършени видове работи трябва да стане в присъствието на Изпълнителя. Завършен вид работа не може да бъде приет, докато не се извършат необходимите измервания и проби /съгласно техническата спецификация/ за сметка на Изпълнителя, като последният е длъжен да уведоми представителя на Възложителя за датата, на която такива проверки и проби могат да се извършат.

При измерване на количествата по видове работи ще се спазва следното:

Количествата на завършените видове работи се определят от Изпълнителя чрез измерване в присъствие на представителя на Възложителя. Когато представителят на Възложителя поиска някои видове работи на обекта да бъдат измерени, той трябва да извести Изпълнителя като му даде подходящ срок, за да може той да присъства или да изпрати квалифициран специалист, който да го представлява. Изпълнителят или неговият специалист трябва да помагат на представителя на Възложителя при извършването на такива измервания и трябва да предоставят всички подробности, изисквани от него. Ако Изпълнителят не присъства или пропусне да изпрати специалист, измерването, направено от представителя на Възложителя, ще бъде задължително за Изпълнителя.

Обектът се приема от Възложителя, когато задоволително е преминал пробите при завършването му.

Изпълнителят на проекта ще предава на ръководителя изпълнените СМР на база съставените актове по Наредба № 3 от 31.07.2003 г. на МРРБ за съставяне на актове и протоколи по време на строителството Д.В. бр. 72 от 2003 г., съответно офермени и подписани от изпълнител, възложител.

- Акт обр.19 за установяване на всички видове изпълнени СМР,

- Сертификати на влаганите материали

- Лабораторни протоколи от РЗИ

- Акт обр.12 за видовете работи подлежащи на закриване

- Протокол за изпитване на водно налягане

- Протокол за направена дезинфекция на водопроводите

- Прокол за проведена 72 часова проба при експлоатационни условия

| Oбект: | "Допълнително водоснабдяване на с.Телчарка, с. Казаците, с. Ямино, с. Желъдово и с.Търновци, община Джебел" |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА Важно! Важи и за двете обособени позиции. |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Вид работа |  |  | М-ка |  |  |  |
|  | Изкопи |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Изкоп с ширина 0.80 и дълбочина до 2м в скални почви с багер |  |  | м3 |  |  |  |
| 2 | Изкоп с багер в средно-земни почви |  |  | м3 |  |  |  |
| 3 | Доизкопаване и подрявняване на изкопи, направени по механизиран начин |  |  | м3 |  |  |  |
| 4 | Разстилане и подравняване на скални и средно-земни почви |  |  | м3 |  |  |  |
|  | Насипи |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Доставка на пясък за подложка |  |  | м3 |  |  |  |
| 6 | Транспорт на пясъка |  |  | т. |  |  |  |
| 7 | Разриване на пясък |  |  | м3 |  |  |  |
| 8 | Уплътняване на пясъка |  |  | м3 |  |  |  |
| 9 | Засипване на тесни изкопи със скална маса без трамбоване |  |  | м3 |  |  |  |
| 10 | Машинно разриване на скалната маса |  |  | м3 |  |  |  |
|  | Тръби |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Доставка HDPE тръби тип 100 Ф 40, PN 20 |  |  | m' |  |  |  |
| 12 | Доставка HDPE тръби тип 100 Ф 50, PN 20 |  |  | m' |  |  |  |
| 13 | Доставка HDPE тръби тип 100 Ф 63, PN 20 |  |  | m' |  |  |  |
| 14 | Доставка HDPE тръби тип 100 Ф 75, PN 20 |  |  | m' |  |  |  |
| 15 | Доставка HDPE тръби тип 100 Ф 90, PN 20 |  |  | m' |  |  |  |
| 16 | Доставка HDPE тръби тип 100 3/4", PN 10 |  |  | m' |  |  |  |
| 17 | Доставка HDPE тръби тип 100 3/4", PN 20 |  |  | m' |  |  |  |
| 18 | Доставка HDPE тръби тип 100 1", PN 20 |  |  | m' |  |  |  |
| 19 | Доставка HDPE тръби тип 100 1", PN 10 |  |  | m' |  |  |  |
| 20 | Полагане и свързване на водопроводни полиетиленови тръби до Ф110 в изкоп, на челна заварка, (без тръбата) |  |  | m' |  |  |  |
| 21 | Транспорт тръби от 32км |  |  | курс |  |  |  |
| 22 | Доставка и полагане на сигнална лента с метална нишка |  |  | m' |  |  |  |
| 23 | Дезинфекция на тръбопроводи Ф110 |  |  | 100m |  |  |  |
| 24 | Изпитване на тръбопровод |  |  | m' |  |  |  |
|  | Фасонни части |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Монтаж и свързване на фасонни части до ф110 за полиетиленови тръби на челна заварка |  |  | бр. |  |  |  |
| 26 | Автоматичен поплавък-вентил |  |  | бр. |  |  |  |
| 27 | Доставка и монтаж колена и дъги 3/4", 1", ф 32, ф 40, ф 50, ф 63 |  |  | бр. |  |  |  |
| 28 | Доставка и монтаж водомери 3/4" |  |  | бр. |  |  |  |
| 29 | Доставка и монтаж СК - /4", 1", ф 32, ф 40, ф 50, ф 63 |  |  | бр. |  |  |  |
| 30 | Доставка и монтаж на СВ - скоби водовземни ф 32/3/4" |  |  | бр. |  |  |  |
| 31 | Доставка и монтаж на СВ - скоби водовземни ф 50/3/4" |  |  | бр. |  |  |  |
| 32 | Доставка и монтаж на СВ - скоби водовземни ф 63/3/4" |  |  | бр. |  |  |  |
| 33 | Доставка и монтаж уплътнения за фланци |  |  | бр. |  |  |  |
| 34 | Доставка и монтаж болтове |  |  | бр. |  |  |  |
| 35 | Доставка и монтаж фитинги 3/4", 1", ф 32, ф 40, ф 50, ф 63 |  |  | бр. |  |  |  |
| 36 | Доставка и монтаж на филтър за вода фин 1" |  |  | бр. |  |  |  |
| 37 | Доставка и монтаж на филтър за вода фин 1 1/4" |  |  | бр. |  |  |  |
| 38 | Доставка и монтаж на филтър за вода груб 1" |  |  | бр. |  |  |  |
| 39 | Доставка и монтаж на филтър за вода груб 1 1/4" |  |  | бр. |  |  |  |
| 40 | Доставка и монтаж на кран електромагнитен 1" |  |  | бр. |  |  |  |
| 41 | Доставка и монтаж кран електромагнитен 1 1/4" |  |  | бр. |  |  |  |
|  | Помпи |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Доставка и монтаж електропомпен агрегат - високонапорна многостъпална помпа с вграден възвратен вентил - 9 атм |  |  | компл. |  |  |  |
| 43 | Доставка и монтаж електропомпен агрегат - високонапорна многостъпална помпа с вграден възвратен вентил - 14 атм |  |  | компл. |  |  |  |
| 44 | Доставка и монтаж електропомпен агрегат - високонапорна многостъпална помпа с вграден възвратен вентил - 17 атм |  |  | компл. |  |  |  |
| 45 | Доставка и монтаж електропомпен агрегат - високонапорна многостъпална помпа с вграден възвратен вентил - 24 атм |  |  | компл. |  |  |  |
| 46 | Доставка и монтаж електропомпен агрегат - високонапорна многостъпална помпа с вграден възвратен вентил - 28 атм |  |  | компл. |  |  |  |
| 47 | Доставка и монтаж на хидрофорни помпи 0,75 kW |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Доставка и монтаж табло за управление, контрол и защита |  |  | компл. |  |  |  |
| 49 | Доставка и монтаж на мантел за помпа |  |  | бр. |  |  |  |
| 50 | Доставка и монтаж на въжета неръждаеми - 3 мм |  |  | м. |  |  |  |
| 51 | Доставка и монтаж на кабел Al/R 2x16 mm |  |  | м. |  |  |  |
| 52 | Доставка и монтаж на кабел Al/R 4x16 mm |  |  | м. |  |  |  |
| 53 | Доставка и монтаж на кабел ШВПС 3x1,5 mm |  |  | м. |  |  |  |
| 54 | Доставка и монтаж на кабел ШВПС 3x2,5 mm |  |  | м. |  |  |  |
| 55 | Доставка и монтаж на кабел ШВПС 4x2,5 mm |  |  | м. |  |  |  |
| 56 | Доставка и монтаж на резервоар за вода - неръждаем 4 - 4,5 м3 |  |  | бр. |  |  |  |
| 57 | Доставка и монтаж на поплавък |  |  | бр. |  |  |  |
| 58 | Доставка и монтаж на датчици |  |  | бр. |  |  |  |
| 59 | Доставка и монтаж на мрежа оградна поцинкована - 1,5 м. |  |  | м. |  |  |  |
| 60 | Доставка и монтаж на бетонови колове за оградна мрежа |  |  | бр. |  |  |  |
| 61 | Доставка и монтаж на пилон / метален стълб / за ел. захранване |  |  | бр. |  |  |  |
| 62 | Доставка и монтаж метална шахта |  |  | бр. |  |  |  |